## FirmaBilgileri
Alan Adı | Değer
Firma Adi | MİKROPOR SANAYİ A.Ş.
Adres | Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No:15
Rapor Numarasi | 2025-3931-2
Rapor Tarihi | 12.12.2025
ISG Katip ID | ISG-2025-001234
Kontrol Baslangic | 12.12.2025 09:00
Kontrol Bitis | 12.12.2025 17:00
SGK Sicil | 1234567890
Sonraki Kontrol | 12.12.2026

## AnaDagitimPano
Alan Adı | Değer
Enerji Saglayan Kurulus | TEDAŞ
Sebeke Tipi | TT
Sebeke Gerilimi | 380V
Tesise Ait Proje | Var
Tek Hat Semasi | Var
Kontrol Nedeni | Periyodik Kontrol
Topraklayici Tipi | Temel
Yapi Cinsi | Endüstri
Temel Topraklama Direnci (Ohm) | 2.5
Ilave Topraklama Elektrotu Detaylari | -
Sistem Topraklama Iletkeni Kesiti (mm2) | 16
Ana Espotansiyel Iletkeni Kesiti (mm2) | 10
Faz Iletkenleri Sayisi ve Tipi | 3 faz, 4 tel
Besleme Kaynagi Nominal Gerilimi | 0,4/0,23 kV
Dis Cevrim Empedansi Z_E (Ohm) | 0.35
Ana Kesici Tipi | C
Ana Kesici Nominal Akimi | 250A
Ana RCD Tipi | TOROİD
Ana RCD Dayanim Akimi (mA) | 300
Ana RCD Test Akimi (mA) | 150
Ana RCD Acma Suresi (ms) | 20
Tesisatta Kapsamli Degisiklik Var Mi (>%20) | Yok
Asiri Gerilim Koruma Cihazi (DKD/SPD) | Evet
Dogrudan Dokunmaya Karsi Koruma Onlemi | İç kapak
Bir Onceki Periyodik Kontrol Etiketi | Var
Pano Adi (PANO_adi1) | ANA DAĞITIM PANOSU
Faz-Toprak Cevrim Empedansi Z_x (Ohm) | 0.42
Faz-Notr Cevrim Empedansi Z_ln (Ohm) | 0.28
Gerilim F-F (V) | 398
Gerilim L-N (V) | 230
Gerilim N-PE (V) | 0.5
Parafudr Tipi | Tip 2
Parafudr Imax (kA) | 40

## CihazBilgileri
Alan Adı | Değer
--- TERMAL KAMERA ---
Cihaz Adi | FLUKE TC01A
Kalibrasyon Tarihi | 04.09.2025
Gecerlilik Tarihi | 04.09.2026
Seri No | 69401214
Kalibrasyon No | K-AF16-6C08
--- ÖLÇÜM ALETİ ---
Cihaz Adi | FLUKE 1663 SCH
Kalibrasyon Tarihi | 02.10.2025
Gecerlilik Tarihi | 02.10.2026
Seri No | 5436127
Kalibrasyon No | 0039K-1025-00114

## GozleKontrol
Kontrol Kriteri | Değerlendirme | Kusur Derecesi
PANO_ADI | A06 TEZGAH
--- PANO VE DİĞER DONANIMLARA GİRİŞİN UYGUNLUĞU ---
Kablo Sebeke Tarafi | Uygun
Kablo Donanim Tarafi | Uygun
Pano Sabitlenmesi (Depreme Dayaniklilik) | Uygun
Dis Darbelere Karsi Koruma Onlemi | Uygun
Elektrik Panosu Etrafinda Yabanci Malzemeler | Uygun Değil | *
Zemin Izolasyonu | Uygun
--- TOPRAKLANMIŞ POTANSİYEL DENGELEME VE BESLEMENİN OTOMATİK KESİLMESİ ---
Topraklama Iletkeni | Uygun
Ana Potansiyel Dengeleme Iletkeni | Uygun
Ek Potansiyel Dengeleme Iletkeni (Tamamlayici) | Uygun
Pano Kapak Baglantisi Kontrolu 6 mm2 | Uygun
--- KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ ---
Elektriksel Olmayan Tesislere Yaklasma ve Diger Etkilerin Kontrolu | Uygun
Bant I ve Bant II Ayrilmasi, Bant II Yalitimi | Uygun
Guvenlik Devre Ayrilmasi | Uygun
Pano Ic Kapak, Faza Erisim Engeli veya Pleksi Koruma | Uygun
--- TANIMLAMA ---
Semalar, Talimatlar, Devre Cizimleri ve Kisa Bilgiler | Uygun
Koruma Cihaz ve Terminal Etiket | Uygun
Tehlike Isaretleri ve Diger Uyari Isaretleri | Uygun
--- KABLO ve İLETKENLER ---
Kablo Yollarinin Uygunlugu ve Mekanik Koruma | Uygun
Kablo Renk Kodlari (Notr: Mavi, Toprak: Sari/Yesil) | Uygun
Tesisat Yontemi | Uygun
Yangin Engeli, Uygun Kilitleme ve Sicaklik Etkisine Karsi Koruma | Uygun
--- TERMAL KAMERA ---
Fotograf Tarihi | 12.12.2025
Fotograf No | 16933E143
Kontak Gevsekligi Isinmasi | Uygun
Asiri Yuk Isinmasi (PVC Kablolar Icin >70 derece) | Uygun
--- GENEL DEĞERLENDİRMELER ---
Ekipman Yakininda Elektriksel Ekipman Yangin Sondurme Tertibati | Uygun
Ekipman Temizlik/Bakim Durumu | Uygun
Pano Ici ve Baglantilarinin Korozyon Kontrolu | Uygun
Ekipman Ici veya Yakininda Acil Durum Aydinlatma Tertibati | Uygun

## FonksiyonTestleri
No | Linye Adi | Acma Egrisi | Kutup Sayisi | In (A) | Icu (kA) | Faz Kesiti (mm2) | N Kesiti (mm2) | PE Kesiti (mm2) | Ib (A) | Iz (A) | RCD mA | RCD ms | Sonuc
1 | Ana Kesici | C | 3 | 63 | 10 | 16 | 16 | 6 | 45 |  | 300 | 25 | Uygun
2 | Aydınlatma | B | 1 | 16 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 |  | 30 | 18 | Uygun
3 | Priz Devresi | C | 1 | 16 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12 |  | 30 | 22 | Uygun
4 | Klima | C | 1 | 20 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 |  | 30 | 20 | Uygun
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## TermalGoruntuler
Pano Adı | Fluke DOCX Dosya Yolu
A06 TEZGAH | c:\Users\cmshe\OneDrive\Masaüstü\BUILDV\FLUKE-16933E143.docx

## Sonuc
Alan Adı | Değer
Ek Notlar
NOT: Kusur açıklamaları GozleKontrol sayfasındaki 'Uygun Değil' maddelerinden otomatik oluşturulur.